## RC診断
群馬県建築構造技術センター
「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  |  | 耐震診断結果概要 | [12 empty] | 2013年度版
令和 年 月
1. | 診断者 | (1) | 名称・連絡先・資格 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 電話
[7 empty] | 一級建築士番号 |  |  | 第 号 |  |  | 講習会受講終了番号 |  |  | No.
|  | (2) | 協力事務所情報
2. | 建物概要 | (1) | 建物名称
|  | (2) | 構造･規模 | [8 empty] | 地上 階、地下 階、PH 階
|  | (3) | 建築年月 |  |  |  |  | 昭和 年 月 竣工 |  |  |  |  | （増改築年月 年 月）
|  | (4) | 面積 |  |  |  |  | 延床面積: |  |  |  | ㎡ | １階床面積または建築面積： | [5 empty] | ㎡
|  | (5) | 階髙･軒髙 |  |  |  |  | 1階 | m, | 2階 | m, | 3階 | m, | 4階 | m |  | 軒髙 |  | ｍ
|  | (6) | 桁行×張間､全長:m | [5 empty] | × |  |  |  |  | 同左ｽﾊﾟﾝ数 |  |  | ×
|  | (桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m) | [6 empty] | ( × )
|  | (7) | 地盤及び地盤種別 |  |  |  |  | 表 層 | [5 empty] | 支持層 |  |  |  | GL － | ｍ
|  | (8) | 基礎 |  |  |  |  | 直接基礎（長期 |  |  |  | kN/㎡） |  | 地盤改良（ 有 ・ 無 )
[8 empty] | 杭基礎 | （杭種： |  | 杭径: |  |  | 杭長： |  |  | 杭耐力： |  | kN/本 )
|  | (9) | 構造上の特徴 |  |  |  |  | 平面 ( | ほぼ整形 |  | ・ 不整形 |  | ) | 立面 ( | ほぼ整形 |  | ・ 不整形 |  | )
[8 empty] | 構造形式 （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | 極脆性柱（ 有・無 ), |  |  | 下階壁抜（ 有・無 ), |  |  | 平面柱抜（ 有・無 ), |  |  | PCa屋根（ 有・無 )
[8 empty] | 複合構造 ( 有・無 ), |  |  | ゾーニング( 有・無 )
[8 empty] | その他 （ | [10 empty] | )
3. | 現地調査結果 | (1) | 階別床単位荷重 |  |  |  | １階 kN/㎡ |  |  |  | ２階 kN/㎡ |  |  | ３階 kN/㎡ |  |  | ４階 kN/㎡
| 及び材料強度 |  | (kN/㎡)
|  | (2) | コンクリート |  |  |  | 階 | 設計基準強度 |  |  | 平均圧縮強度 |  |  | 標準偏差 |  |  | 診断採用強度
[7 empty] | 3 | N/mm2( ㎏/c㎡) |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2
[7 empty] | 2 | N/mm2( ㎏/c㎡) |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2
[7 empty] | 1 | N/mm2( ㎏/c㎡) |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2
|  | (3) | 鉄筋 |  |  |  |  | 診断採用降伏点強度 |  |  | 主筋 ： |  | SD/SR |  | σy= N/mm2
[11 empty] | 帯筋・壁筋： |  | SD/SR |  | σy= N/mm2
[8 empty] | 主筋径： |  |  | 帯筋径： |  |  | 帯筋間隔：
|  | (4) | 中性化深さ |  |  |  |  | 平均深さ |  | - | mm | 最大深さ |  |  | mm | （仕上げの有無：有 無）
|  | (5) | 経年指標 |  |  |  |  | T= | - | （理由： )
|  | (6) | その他
4. | 使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | (1) | 使用プログラム | [12 empty] | （評 価の有無：有 無）
5. | 判定指標値 | (1) | I s o , C T u×S D |  |  |  |  | Iso ＝ , CTu･SD ≧
6. | 仮定条件・
モデル化等
7. | 診断結果一覧 | 方向 | 階 | 2次診断 | [6 empty] | 判定 | 決定要因
|  |  |  | Is | Fu | SD |  |  | CTu･SD
X方向（桁行方向）
［○ランク］ |  |  | 4
3
2
1
Y方向（張間方向）
［○ランク］ |  |  | 4
3
2
1
8. | 診断結果概要､ | X方向（桁行方向）：
Y方向（張間方向）：
その他 ：
9. | 所見
※補強が必要と思わ れる箇所等
:Rc:概要書:Rc診断

## 記入例
「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  |  | 耐震診断結果概要 | [8 empty] | （ 記 入 例 ） |  |  |  | 2013年度版 |  | 「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  | 「耐震診断結果概要」記入上の注意事項 |  | 2013年度版
令和 ２ 年 8 月
1. | 診断者 | (1) | 名称・連絡先・資格 |  |  |  |  | 氏名 | ○○ ○○ |  |  | 会社名 | （○）○○○○事務所 |  |  |  | 電話 | ○○○-○○○-○○○○ |  | 「1.診断者」 | ・名称 |  |  |  | :診断を行った者の氏名を記入する。
[7 empty] | 一級建築士番号 |  |  | 第 ○○○○○○号 |  |  | 講習会受講終了番号 |  |  | No.□□－○○( H ○○.○ ) |  |  |  |  | ・会社名･電話 |  |  |  | :診断者の所属する事務所の名称及び電話番号を記入する。
|  | (2) | 協力事務所情報 |  |  |  | （○）○○○○事務所 △△ △△ 一級建築士第○○○○号 | [13 empty] | ・一級建築士、講習会受講終了番号 |  |  |  | :一級建築士取得番号及び耐震診断講習会受講番号を記入する。
2. | 建物概要 | (1) | 建物名称 |  |  |  |  | ○○○○高等学校 普通教室棟 | [12 empty] | ・協力事務所、協力企業名等 |  |  |  | :協力事務所名・協力担当者名・担当者資格等を記入する。
|  | (2) | 構造･規模 |  |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 地上 4 階、地下 -階、PH 1 階 | [7 empty] | 「2.建物概要」 | (1).建物名称 |  |  |  | :建物の名称を記入する。
|  | (3) | 建築年月 |  |  |  |  | 昭和 50年 3月 竣工 |  |  |  |  | （増改築年月 年 月） | [7 empty] | (2).構造･規模 |  |  |  | :構造種別及び規模を記入する。
|  | (4) | 面積 |  |  |  |  | 延床面積: |  | 7168 |  | ㎡ | １階床面積または建築面積： |  |  |  | 1792 |  | ㎡ |  | (3).建築年月 |  |  |  | :竣工年月、及び増改築があった場合、その年月を記入する。
|  | (5) | 階髙･軒髙 |  |  |  |  | 1階 4.30 m, 2階 4.50 m, 3階 4.50 m, 4階 4.50 m | [8 empty] | 軒髙 | 17.8 | m |  | (4).面積 |  |  |  | :建築面積または1階床面積及び延床面積を記入する。
|  | (6) | 桁行×張間､全長:m | [5 empty] | 108.00× 16.00 |  |  |  |  | 同左ｽﾊﾟﾝ数 |  |  | 24 × 6 |  |  |  | (5).階髙･軒髙 |  |  |  | :各階の階髙及び軒髙を記入する。
|  | (桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m) | [6 empty] | ( 4.50× 7.30) | [11 empty] | (6).桁行×張間､全長:m(桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m)
|  | (7) | 地盤及び地盤種別 |  |  |  |  | 表 層 |  | ﾛｰﾑ層 |  |  |  | 支持層 |  | 細砂層 |  | GL－ | ○○ ｍ | [5 empty] | :桁行方向･張間方向の全長及び代表的なｽﾊﾟﾝ長を記入する。
|  | (8) | 基礎 |  |  |  |  | 直接基礎（長期 kN/㎡） | [5 empty] | 地盤改良（ 有 ・ 無 ) |  |  |  | １階スラブ下のみ |  |  | (7).地盤及び地盤種別 |  |  |  | :地盤の種類を記入する。
[8 empty] | 杭 基 礎（杭種: PC杭 、杭径: 300 φ、杭長 18.0 m、杭耐力 30 Kn/本) | [12 empty] | (8).基礎 |  |  |  | :直接基礎･杭基礎の該当する方に○をつけ、必要事項を記入。地盤改良の有無、工法について記載。
|  | (9) | 構造上の特徴 |  |  |  |  | 平面 ( | ほぼ整形 |  | ・ 不整形 |  | ) | 立面 ( | ほぼ整形 |  | ・ 不整形 |  |  |  | (9).構造上の特徴 |  |  |  | :平面、立面形状についてほぼ整形・不整形の該当する方に○をつける。
[8 empty] | 構造形式 （ |  | Ｘ方向ラーメン構造、Ｙ方向耐震壁付きラーメン構造 | [7 empty] | ) | [6 empty] | :構造形式について記入する。
[8 empty] | 極脆性柱（ 有・無 ), |  |  | 下階壁抜（ 有・無 ), |  |  | 平面柱抜（ 有・無 ), |  |  | PCa屋根（ 有・無 ) | [7 empty] | :柱･壁等における状況の有無について該当する方に○をつける。
[8 empty] | 複合構造 ( 有・無 ), |  |  | ゾーニング( 有・無 ) | [13 empty] | :構造種別の特異性やゾーニングの有無について該当する方に○をつける。
[8 empty] | その他 （ |  | ＣＢ境界壁の記述等 | [14 empty] | :その他、特異性等必要事項を記入する。
3. | 現地調査結果 | (1) | 階別床単位荷重 |  |  |  | １階 ○○ kN/㎡ |  |  |  | ２階 kN/㎡ |  |  | ３階 kN/㎡ |  |  | ４階 kN/㎡ |  |  | 「3.現地調査結果及び材料強度」
| 及び材料強度 |  | (kN/㎡) | [17 empty] | ・共通事項 |  |  |  | :強度の単位はSI単位とし､コンクリート強度については小数第1位まで記入する。また､( )内は
|  | (2) | コンクリート |  |  |  | 階 | 設計基準強度 |  |  | 平均圧縮強度 |  |  | 標準偏差 |  |  | 診断採用強度 | [7 empty] | 従来単位に換算した数値を記入する。
[7 empty] | 3 | 20.6N/m㎡(210㎏/c㎡) |  |  | 29.1N/m㎡ |  |  | 0.59N/m㎡ |  |  | 20.6N/m㎡
[7 empty] | 2 | 20.6N/m㎡(210㎏/c㎡) |  |  | 29.1N/m㎡ |  |  | 0.59N/m㎡ |  |  | 20.6N/m㎡ |  |  |  | (1).階別床単位荷重 |  |  |  | :検討に用いた単位面積当たりの床荷重を、各階明記する。
[7 empty] | 1 | 20.6N/m㎡(210㎏/c㎡) |  |  | 29.1N/m㎡ |  |  | 0.59N/m㎡ |  |  | 20.6N/m㎡ |  |  |  | (2).コンクリート
|  | (3) | 鉄筋 |  |  |  |  | 診断採用降伏点強度: |  |  | 主筋 ： |  | SR24 |  | σy= 294 N/ｍ㎡ | [6 empty] | 1).設計基準強度 |  |  | :設計基準強度を記入する。図面等に明記されていない場合は空欄とする。
[11 empty] | 帯筋・壁筋： |  | SD30 |  | σy= 343 N/ｍ㎡ | [6 empty] | 2).平均圧縮強度 |  |  | :ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ圧縮強度試験結果を記入する。数値は標準偏差を考慮した補正圧縮強度の平均値とする。
[8 empty] | 主筋径： 22φ |  |  | 帯筋径： 9φ |  |  | 帯筋間隔： ＠150 | [7 empty] | 3).標準偏差 |  |  | :ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ圧縮強度試験結果から求められるｺﾝｸﾘｰﾄ強度の標準偏差を記入する。
|  | (4) | 中性化深さ |  |  |  |  | 平均深さ |  | 6.1 | ｍｍ | 最大深さ |  | 68.1 | ｍｍ | （仕上げの有無：有 無） | [5 empty] | 4).診断採用強度 |  |  | :診断に採用したコンクリート強度を記入する。
|  | (5) | 経年指標 |  |  |  |  | T= | 0.97 | （理由：ひび割れにより低減 ） | [10 empty] | (3).鉄筋 |  |  |  | :診断に採用した鉄筋強度を記入する。鉄筋強度は鉄筋の材質ごとに記入する。
|  | (6) | その他 |  |  |  |  | 特になし | [12 empty] | (4).中性化深さ |  |  |  | :ｺﾝｸﾘｰﾄ部の中性化深さを平均値及び最大値に分けて記入する。また、仕上げの有無に○をつける。
4. | 使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | (1) | 使用プログラム |  |  |  |  | ｢SCREEN 1,2,3｣ ニューテック研究会 | [7 empty] | （評 価の有無：有 無） |  |  |  |  | (5).経年指標 |  |  |  | :経年指標(T値)を記入する。また、低減した項目を( )内に記入する。
5. | 判定指標値 | (1) | Iso , CTu×SD |  |  |  |  | Iso ＝ 0.70 , CTu･SD ≧ 0.30 | [12 empty] | (6).その他 |  |  |  | :材質調査の結果で特に留意する事項がある場合に記入する。
6. | 仮定条件・ | ※右ページの「記入上の注意事項」を参考に、必要事項を記入 | [17 empty] | 「4.使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
| モデル化等 | [19 empty] | (1).使用プログラム |  |  |  | :診断に使用したプログラム名及び評価取得の有無を記入する。
7. | 診断結果一覧 | 方向 | 階 | 2次診断 | [6 empty] | 判定 | 決定要因 | [7 empty] | 「5.判定指標値」 | (1).Iso , CTu×SD |  |  |  | :耐震性能の判定に採用する、構造耐震指標(Iso値)及び強度指標(CT×SD値)の目標値を記入する。
|  |  |  | Is | Fu | SD |  |  | CTu･SD | [10 empty] | 「6.仮定条件･モデル化等」
|  | X方向（桁行方向） | [18 empty] | ・図面無しの場合や調査と図面の相違点等に関する考え方について
［Ｂランク］ |  |  | 4 | 0.63 | 0.8 | 0.95 |  |  | 0.73 |  | NG | 第2種(極脆性柱)にて決定 | [8 empty] | ・丸柱・三角柱、斜め壁・フレーム等の構造上特殊部分の扱いについて
|  |  | 3 | 0.52 | 0.8 | 0.95 |  |  | 0.61 |  | NG | 〃 | [8 empty] | ・ＣＢ壁、袖壁・垂壁・腰壁、厚みの薄い全面壁等、耐力や剛性に関わる判断について
|  |  | 2 | 0.48 | 0.8 | 0.95 |  |  | 0.52 |  | NG | 〃 | [8 empty] | ・Ai分布を含む外力分布や、応力に関わる補正等について
|  |  | 1 | 0.36 | 0.8 | 0.95 |  |  | 0.45 |  | NG | 〃 | [8 empty] | ・平面形状や立面形状に関するゾーニング等の扱いと判断について
|  | Y方向（張間方向） | [18 empty] | ・ＰＨ階、外部階段、高架水槽、片持ち梁、片持ち床、煙突等について 他 特に診断上重要な項目は明記する。
［Ｂランク］ |  |  | 4 | 1.27 | 1 | 0.95 |  |  | 1.31 |  | OK | せん断部材にて決定 | [7 empty] | 「7.診断結果一覧」
|  |  | 3 | 0.98 | 1 | 0.95 |  |  | 1.01 |  | OK | 〃 | [9 empty] | 1)診断結果 |  | SD | :診断に採用した形状指標SD値を記入する。
|  |  | 2 | 0.62 | 0.8 | 0.95 |  |  | 0.68 |  | NG | 第2種(極脆性柱)にて決定 | [11 empty] | Fu | :診断結果のFu値を記入する。
|  |  | 1 | 0.58 | 0.8 | 0.95 |  |  | 0.62 |  | NG | 〃 | [11 empty] | Is | :診断結果のIs値を記入する。
8. | 診断結果概要､ | X方向（桁行方向）： | [21 empty] | CTu･SD | :診断結果のCT×SD値を記入する。
|  | 概ねせん断部材が支配的な強度型の崩壊形式となった。 | [19 empty] | 2)判定
[22 empty] | 3)決定要因 |  |  | :耐震性能の決定要因となった項目を記入する。
|  | Y方向（張間方向）： | [22 empty] | 例 崩壊形式(強度･靱性)第２種構造要素等
|  | 概ねせん断部材が支配的な強度型の崩壊形式となった。 | [17 empty] | 「8.診断結果概要」
・建物の崩壊形式、第２種構造要素の有無、耐震性能の判定等について､診断を行った方向別に記入する。
|  | その他 ： | [20 empty] | 例 靱性型や強度型、Is値や補強の有無、解体撤去や、改修の記載等
[21 empty] | ・その他 |  |  |  | :診断におけるランク下げ要因や建物に付属する外部階段、高架水槽、庇、ＣＢ壁等の診断結果に
ついて記載
9. | 所見 | [18 empty] | 「9.所見」 | 上記診断結果を踏まえて、耐震診断者として診断建物についての結論を記載。
※補強が必要と思わ れる箇所等 |  |  | ※右ページの「記入上の注意事項」を参考に、必要事項を記入 | [17 empty] | また、施主に診断者として注意を促すような項目も記載すること。
対象外等も明確にする。
:Rc:概要書:Rc診断